变压器套管介损及电容量在线监测装置

招标技术规范书

中国南方电网有限责任公司

2025年01月

目  录

1	总则	3

2	工作范围	4

2.1 工程概况	4

2.2  范围和界限	4

2.3  服务范围	4

3	应遵循的主要标准	6

4	使用条件	7

5	技术要求	7

6	试验	14

7	质量要求	14

8	技术文件要求	14

9	包装运输、质量保证及服务承诺	15

9.1包装运输	15

9.2 质量保证	15

9.3 服务承诺	16

10	技术服务、设计联络、工厂检验和监造	17

11	一次、二次及土建接口要求	17

12	备品备件及专用工具	17

12.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表	17

12.2推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表	17

13	主要元器件来源	18

14	LCC数据文件	18

15	技术差异表	18

16	投标方需说明的其他问题	18

# 总则

1.1  本招标技术文件适用于变压器套管介损及电容量在线监测装置，以便在不影响设备正常运行的条件下，通过开展带电检测掌握主变套管设备的绝缘状况。它提出了功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求(如压力容器、高电压设备等)。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5  本招标技术文件经甲、乙双方确认后作为该项目的合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6  本招标技术文件未尽事宜，由甲、乙双方协商确定。

1.7  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权终止合同。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10	 投标方应具备主变容性套管带电检测设备的设计制造能力及现场实施经验，熟知原设备末屏接地的方式和具体结构。投标时需提供技术方案、安装图纸及类似工程的现场安装照片，应包括安装步骤、关键点及相应的检测手段，保证安装服务的安全性、可靠性。投标方案及报价中应包括对单相及三相设备的安装指导工作；安装材料及与安装相关的服务需在设备停电前2天备足并交招标方检查；以上服务若投标方不能满足，招标方有权终止合同。

1.11 投标方投标时应提供至少12家不同厂家完整的套管末屏适配器样品，每样样品必须配备产品技术参数说明书，并交由评标委员会审查。

1.12 甲方对中标厂家提供的物质进行到货全检，通过率要求100%，有一个不通过，甲方有权退、换货；如检验不通过率超过10%，甲方有权废止合同。

# 工作范围

## 2.1 工程概况

本标书工程概况一览表见表2.1。

表2.1  工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 玉溪供电局2025年110kV矣旧变电站状态监测智能站建设、玉溪供电局2025年110kV澄江变电站状态监测智能站建设、玉溪供电局2025年110kV象山变电站状态监测智能站建设、玉溪供电局2025年110kV尖山变电站状态监测智能站建设、玉溪供电局2025年220kV抚仙变电站状态监测智能站建设、玉溪供电局2025年220kV寒武变电站状态监测智能站建设 |
| 2 | 工程建设单位 | 玉溪供电局 |
| 3 | 工程地址 | 玉溪市澄江市 |

## 2.2  范围和界限

(1) 本标书适应于变压器套管介损及电容量在线监测装置。包括带电测试单元所需材料的工厂试验，现场交付，现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

(2) 运输

运输条件： 陆运。

运输由投标方负责，按招标方要求使设备具备运输条件。

(3）本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

## 2.3  服务范围

（1）投标方应按本规范书的要求对主变套管提供容性设备带电测试单元物资。投标方因容性设备带电测试单元所提供附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，且经招标方验收同意后方可外购。

（2）套管容性设备带电测试单元的内容及要求见表2.2（一）（二），投标方应如实填写“投标方应答”栏，对是否能按照项目要求实施做出应答。

表2.1 供货范围及物资需求一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目要求型式、规格 | 项目要求数量 | 投标方保证型式、规格 | 投标方保证数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器套管介损及电容量在线监测装置 | 套 | 型式、规格： - 变压器套管介损及电容量在线监测装置 项目要求： - 1.根据主变套管的型号、生产厂家及出厂日期等信息，预先设计和制造与原套管末屏接地装置相匹配的套管末屏适配器，在主变停电当天即可安装容性设备带电测试单元。 - 2.除在引下电缆的两端均应安装断线保护器外，还应采取可靠措施防止末屏发生开路。 - 3.根据变压器的结构配置三相或单相的容性设备带电测试单元端子箱，能够快速、方便固定到变压器的器身上，且不影响原设备的运行。 - 4.利用所安装的容性设备带电测试单元端子箱可安全方便地开展介损及电容量的带电检测和停电预试。 | 玉溪供电局2025年110kV尖山变电站状态监测智能站建设：1套； 玉溪供电局2025年110kV象山变电站状态监测智能站建设2套； 玉溪供电局2025年220kV寒武变电站状态监测智能站建设：1套； 玉溪供电局2025年110kV澄江变电站状态监测智能站建设：2套； 玉溪供电局2025年220kV抚仙变电站状态监测智能站建设：3套； 玉溪供电局2025年110kV桃李变电站状态监测智能站建设：1套 玉溪供电局2025年110kV矣旧变电站状态监测智能站建设：2套； 玉溪供电局2025年110kV河阳变电站状态监测智能站建设：3套 |  |  |

（3）套管容性设备带电测试单元所需材料见表2.3，投标方应详细地填写“投标方保证的性能及指标”栏，如实反映所供材料的各项性能及技术指标。

表2.3 所需材料一览表

1）主变套管容性设备带电测试单元（三相）

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 性能及指标（需详细列出，可附图） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容性设备带电测试单元端子箱 | 套 | 1 | 注：包含不同电压等级端子箱 |  |
| 2 | 套管末屏适配器 | 相 | 1 | 单相使用 注：投标时需提供12种套管的末屏引出装置图纸 |  |
| 3 | 安装附件 | 套 | 1（包含三相） | 注：1套包含三相的电缆、热缩管、线鼻子等 |  |

(2) 容性设备带电测试单元安装及现场调试由投标方安排技术人员指导甲方完成。

（3）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

（4）设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。

（5）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，或引起设备故障，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，投标方负责全部损失责任，且招标方有权终止合同。

# 应遵循的主要标准

除特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

IEC　60060－1－1989《高电压试验技术》

GB/T 16927.1-1997 《高电压试验技术  第一部分：一般试验要求》

GB/T 16927.1-1997 《高电压试验技术  第二部分：测量系统》

GB/T 17626-1998 《电磁兼容 试验和测量技术》

DL/T596-1996 《电力设备预防性试验规程》

DL/T393-2010 《输变电设备状态检修试验规程》

DL/T 408-1991 《电业安全工作规程》（发电厂和变电所电气部分）

# 使用条件

本标书所需要的设备，其安装地点的实际外部条件见表4.1。投标方应对所提供的设备绝缘水平等相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

表4.1  设备外部条件一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 数值 |  |  | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目单位要求 |  |
| 1 | 环境温度 | 最高日温度 | ℃ | 40 |  | 40 | 正常使用条件 |
|  |  | 最低日温度 |  | -25 |  | -25 | 正常使用条件 |
|  |  | 最大日温差 |  | 35 |  | 35 | 正常使用条件 |
|  |  | 年平均温度 |  | 20 |  | 20 | 正常使用条件 |
| 2 | 海拔 |  | m | 2000 | ≥3000 | 2000 | 正常使用条件 |
| 3 | 太阳辐射强度 |  | W/cm2 | 0.1 |  | 0.1 | 正常使用条件 |
| 4 | 污秽等级 |  |  | d |  | e | 特殊使用条件 |
| 5 | 覆冰厚度 |  | mm | 20 |  | 20 | 正常使用条件 |
| 6 | 风速 |  | m/s | 35 |  | 35 | 正常使用条件 |
| 7 | 相对湿度 | 最大日相对湿度 | % | 95 |  | 95 | 正常使用条件 |
|  |  | 最大月平均相对湿度 |  | 90 |  | 90 | 正常使用条件 |
| 8 | 耐受地震能力（地震烈度8度/9度） |  | g | 8度 |  | 8度 | 正常使用条件 |
| 9 | 设备运输条件 |  |  | 铁路+公路 |  | 铁路+公路 | / |
| 10 | 安装地点 |  |  | 室外 |  |  |  |

# 技术要求

5.1.容性设备带电测试单元整体技术参数要求

容性设备带电测试单元（不包含安装附件）须有国家认证实验室检测认证报告（报告须盖有CNAS、CNAL、CMA、CAL章印），试验项目至少包含密封性能、绝缘耐压试验、电磁兼容性、机械性能、气候环境影响、安全保护，否则需在评标办法技术部分进行扣分。

5.2.套管末屏适配器技术参数要求

投标方应认真逐项填写套管末屏适配器技术参数和性能要求响应表（见表5.2.1）和套管末屏适配器制造材料要求和响应表（见表5.2.1）中“投标方应答”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方应答”栏之外的数值。如有差异，请填写表15：技术差异表。

注：打“★”的项目，如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求，须进行废标处理。

套管末屏适配器技术参数及性能要求（★号标注的为主要技术参数）如表5.2.1所示，除表5.2.1要求之外，还需要：

（1）为验证套管末屏适配器的适应性、可靠性、密封性、耐候性及其防开路保护等性能，投标人在投标时应提供至少12种套管末屏适配器样品及设计图纸（图纸须标明尺寸），若投标方每少一种或有一种不满足本技术规范书性能要求，在评标办法技术部分进行累计扣分。

（2）★投标方保证套管末屏适配器不得引起变压器套管末屏局部放电且渗油；保证套管末屏在做完预试后可靠接地；

（3）★投标方保证所设计的套管末屏适配器准确，不得因为设计不准确导致套管末屏抽头损坏；

（4）套管末屏适配器底座与末屏抽头座之间须可靠密封，防止套管末屏受潮；套管末屏适配器底座须选用较好的抗氧化和抗腐蚀性的材料；绝缘部分选用较好的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化、耐力材料；末屏引出铜芯须选用具有良好的力学性能、切削性好、耐耐腐蚀性材料；密封材料须选用耐腐蚀性、耐磨耐高低温材料；投标方需提供材料清单，如表5.2.2所示。投标方须提供第三方接入安全性检验证明，投标技术部分须提供详细的密封性原理分析、密封性试验方法，否则在评标办法技术部分进行扣分。

（5）★投标方在保证电气接触性及密封性能的前提下，能够可靠地引出套管末屏接地电流信号，完全不影响套管的安全运行，具备开路保护措施。

（6）套管末屏适配器须内置开路保护器，开路保护器整体须内置密封保护，动作后的钳位电压不超过24V（工频和雷电冲击），长期通流能力不低于5A（工频）和10kA（雷电冲击），投标方需提供开路保护器内部原理图，若相关要求不满足要求，在评标办法技术部分进行扣分。

（7）★套管末屏适配器投标方须现场落实原套管各项参数及外形安装尺寸，确保所生产适配器能够顺利安装，且不改变或影响套管性能参数和使用。套管末屏适配器在使用过程中发生缺陷引起套管故障，一切损失投标方承担，且招标方有权终止合同。

表5.2.1  套管末屏适配器技术参数和性能要求响应表（一）

| 名称 | 项目 | 标准参数值 | 投标人应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 套管末屏适配器 | 适用范围 | - 抚顺雷诺尔套管有限公司 - 上海MWB互感器有限公司 - 抚顺传奇套管有限公司 - 南京电瓷总厂 - 西安高压电瓷厂 - ABB（合肥和瑞典） - 沈阳特变电工电气组件分公司 - 沈阳变压器厂一分厂 - 三菱电机机电(上海)有限公司 - 德国HSP公司 - 日本NGK公司 - 意大利PASSONI&VILLA公司 注：上述套管末屏适配器的接口结构及尺寸，由投标方自行负责，并能在设备停电前预先准备好与之相匹配的引出装置。 | （须提供相应的设计图纸，给出接口具体结构和尺寸） |
|  | 密封性能 | 0.3MPa长期无泄漏 |  |
|  | ★通流能力 | 10A工频电流、25kA雷电流 |  |
|  | ★耐压水平 | 可长期耐受2500V工频电压 |  |
|  | 断线保护 | 套管末屏适配器须内置开路保护器；开路保护器整体须内置密封保护，钳位电压<24V，持续通流>5A |  |
|  | ★尺寸 | 套管末屏适配器外观尺寸不得大于75mm*75mm*102mm |  |

表5.2.2  套管末屏适配器制造材料要求和响应表（二）

| 序号 | 项目 | 性能要求 | 投标方应答（填写所提供的材料名称） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 套管末屏适配器底座 | 须选用较好的抗氧化和抗腐蚀性 |  |
| 2 | 绝缘材料 | 具有较好的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化、耐力。 |  |
| 3 | 末屏引出铜芯 | 具有良好的力学性能、切削性好、耐腐蚀性 |  |
| 4 | 密封材料 | 具有耐腐蚀性、耐磨、耐高低温 |  |

5.3. 防开路保护器技术参数要求

投标方应认真逐项填写开路保护器技术参数和性能要求响应表（见表5.3.1）中“投标方应答”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方应答”栏之外的数值。如有差异，请填写表15：技术差异表。

注：打“★”的项目，如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求，须进行废标处理。

开路保护器技术参数及性能要求（★号标注的为主要技术参数）如表5.3.1所示，除表5.3.1要求之外，还需要：

（1）★开路保护器须安装在末屏适配器与容性设备带电测试单元端子箱引出电缆的两端，其中：位于互感器、套管端的开路保护器须安装在互感器二次端子箱或者套管适配器的内部，位于容性设备带电测试单元端子箱端的则应安装在端子箱内部。

（2）开路保护器须有防止雷击或操作过电压的功能，投标方须在投标文件技术部分中给出详细的原理分析说明，否则在评标办法技术部分进行扣分。

（3）开路保护器整体元件自身须有防潮、防水、防腐蚀保护措施，投标方须在投标文件技术部分详细说明，否则在评标办法技术部分进行扣分。

（4）★开路保护器的使用不得影响介损及电容量带电检测和离线测试（使用常规介损仪）的测试结果。

表5.3.1  开路保护器技术参数和性能要求响应表（一）

| 名称 | 项目 | 标准参数值 | 投标人应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开路保护器 | 适用范围 | 防止末屏开路的专用保护装置 |  |
|  | 结构形式 | 位于互感器、套管端的开路保护器须安装在互感器二次端子箱或者套管适配器的内部，位于容性设备带电测试单元端子箱端的则应安装在端子箱内部。 |  |
|  | 钳位电压 | 1~24V（工频） 100~200V（雷电） |  |
|  | ★通流能力 | >5A(工频)或10kA(雷电) |  |
|  | 防护等级 | 金属外壳带绝缘护套 |  |

5.4. 容性设备带电测试单元端子箱技术参数要求

投标方应认真逐项填写容性设备带电测试单元端子箱技术参数和性能要求响应表（见表5.4.1）中“投标方应答”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方应答”栏之外的数值。如有差异，请填写表15：技术差异表。

注：打“★”的项目，如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求，须进行废标处理。

容性设备带电测试单元端子箱技术参数及性能要求（★号标注的为主要技术参数）如表5.4.1所示，除表5.4.1要求之外，还需要：

（1）为验证容性设备带电测试单元端子箱的防雨、防尘、防锈能力及其防开路保护、便于测试操作等性能，投标人在投标时须提供单相式和三相式（三相一体）容性设备带电测试单元端子箱各一件样品及设计图纸（图纸须标明尺寸），若投标方每少一种或有一种不满足本技术规范书性能要求，在评标办法技术部分进行累计扣分。

（2）电缆进出容性设备带电测试单元端子箱须从端子箱底部进出，进出孔须有防水接头，否则将在评标办法技术部分进行扣分。

（3）容性设备带电测试单元端子箱内部面板须方便开展带电测试或预防性试验，只需改变面板上压板即可完成测试；正常运行时不影响设备安全运行，测试过程中因人员操作不当都不得影响设备和人身安全，须有保护设备和人身安全措施。投标方须在投标文件技术部分采用详细的图示和文字说明操作方法、保护原理；否则将在评标办法技术部分进行扣分。

（4）容性设备带电测试单元端子箱可方便固定在主变本体、支柱水泥杆、构架等地方，固定过程中严禁动火，投标方须做出承诺，否则将在评标办法技术部分进行扣分。

（5）容性设备带电测试单元端子箱安装原则；一是距被测电气设备的信号取样点较近，且便于敷设和固定信号取样电缆；二是取样单元的安放应整齐划一、保证美观，便于开启使用；三是取样单元安装位置应可靠接地，以便把取样单元外壳接地，投标方须做出承诺，否则将在评标办法技术部分进行扣分。

表5.4.1  容性设备带电测试单元端子箱技术参数和性能要求响应表（一）

| 名称 | 项目 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容性设备带电测试单元端子箱 | ★适用范围 | 主变套管 |  |
|  | 结构形式 | 2种，三相一体或者三相分体 |  |
|  | ★外形尺寸 | 单相式：外观尺寸不得大于320*210*130 (mm) ； 三相式：外观尺寸不得大于310*420*130(mm) |  |
|  | 安装方式 | 挂架和抱箍（需提供相应配件） |  |
|  | ★防护等级 | IP65（全金属机箱） |  |
|  | ★开路保护器 | 钳位电压<24V，持续通流>5A，随时涌流10kA（雷电） |  |
|  | ★箱体材料 | 箱体钢板厚度不得低于1.45mm，机箱外壳须有防潮措施 |  |
|  | 盒锁结构 | 专用箱锁 |  |
|  | 密封材料 | 须耐腐蚀，耐老化 |  |
|  | 信号进出端 | 防水接头 |  |
|  | 固定方式 | 可挂墙固定或不锈钢扎带固定 |  |

5.5. 电缆技术参数要求

投标方应认真逐项填写电缆技术参数和性能要求响应表（见表5.5.1）中“投标方应答”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方应答”栏之外的数值。如有差异，请填写表15：技术差异表。

注：打“★”的项目，如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求，须进行废标处理。

电缆技术参数及性能要求（★号标注的为主要技术参数）如表5.5.1所示，除表5.5.1要求之外，还需要：

（1）★电缆由投标方免费提供，电缆长度应足量，所有电缆不应有中间接头或中间过渡接线盒。所提供电缆如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，且经招标方验收同意后方可外购。

（2）★投标方应提供所有连接电缆的电缆清册，内容包括电缆编号、芯号、规格型号、起止地点和长度，电缆绝缘水平为1kV等级。

（3）★为避免引下的末屏电流信号受到工频电磁场的干扰，所用引下电缆除了应满足通流能力外，还应采用导线绞距不低于7个/米的双绞屏蔽电缆。

表5.5.1  电缆技术参数和性能要求响应表（一）

| 名称 | 项目 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电缆 | ★适用范围 | 末屏引下至容性设备带电测试单元端子箱、接地。 |  |
|  | ★技术参数 | 截面积不低于2*2.5 mm2的双绞屏蔽电缆, 导线绞距不低于7个/米。 |  |
|  | 外部防护 | 铠装，外部套波纹管防护，经过地基，须用钢管防护。 |  |

5.6. 穿心电流互感器技术参数要求

投标方应认真逐项填写穿心电流互感器技术参数和性能要求响应表（见表5.6.1）中“投标方应答”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方应答”栏之外的数值。如有差异，请填写表15：技术差异表。

注：打“★”的项目，如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求，须进行废标处理。

穿心电流互感器技术参数及性能要求（★号标注的为主要技术参数）如表5.6.1所示，除表5.6.1要求之外，还需要：穿心电流互感器具有较好的密封防水、耐腐蚀、耐力性能，不能对测试结果有影响。

表5.6.1  穿心电流互感器技术参数和性能要求响应表（一）

| 名称 | 项目 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 穿心电流互感器 | 适用范围 | 电容式电压互感器及耦合电容器。 |  |
|  | 技术参数 | 电流比：1000/1，负载电阻不得高于0.001欧，精确等级不得低于0.02级。 |  |
|  | 外部防护 | 铠装，外部套波纹管防护，经过地基，须用钢管防护。 |  |

5.7. 接地技术参数要求

容性设备带电测试单元须可靠接地，末屏信号引入容性设备带电测试单元端子箱，可在末屏信号引入容性设备带电测试单元端子箱内部可靠接地，也可以返回设备末屏处接地，不得影响设备的正常运行；接地方式须可方便地用于开展带电检测和常规的预防性试验，测量设备的介损和电容量等绝缘参量。投标方须在投标文件技术部分详细的采用图示和文字说明接地方式及原理，否则将在评标办法技术部分进行扣分。

5.8. 容性设备带电测试单元安装工艺要求

5.8.1. 套管容性设备带电测试单元安装工艺要求

安装工艺技术要求除需要全部满足本技术规范书之外，通过变压器套管末屏处安装套管末屏适配器将末屏信号引出，再通过电缆将信号引下至变压器下方的容性设备带电测试单元端子箱，若变压器为三相一体式变压器，须采用三相式容性设备带电测试单元端子箱，将三相信号集中在一个端子箱；若变压器为分相式变压器，须采用单相式容性设备带电测试单元端子箱。投标方须在投标文件技术部分详细的采用图示和文字说明安装原理、保护原理、接线方式，同时提供现场安装接线实物照片（容性设备带电测试单元端子箱须拍摄到端子接线）作为验证，否则将在评标办法技术部分进行扣分。

# 试验

6.1.1. 出厂试验应包括：

- 末屏引出装置的密封性能试验；

- 断线保护器的动作特性试验；

- 接线端子箱的电气连接性能及操作性能试验；

- 绝缘电阻及耐压试验。

6.1.2. 现场安装试验应包括：

- 末屏引出回路的导通试验；

- 绝缘电阻试验；

- 断线保护器的检查试验。

6.1.3 安装后试验应包括：

安装后对被安装的设备介损及电容量测试（含绝对法和相对法）。

# 质量要求

设备、部件改造中所用的材料应该是新的、优质的、无缺陷的和无损伤的。其种类、成份、物理性能应按照最佳的工程实践，并适合相应的设备、部件的用途。材料应符合本条件书所列的类型、技术规范和等级或与之等效。本条件书未列入的材料，其合格情况、适用情况及投标方所确定的允许设计应力，应由招标方审查后才可使用。材料的详细规范，包括等级、牌号、类别均应在投标方提供审查的详图中表示出来。经招标方允许使用的代用材料，投标方应给出所有代用材料的详细说明、所符合的标准和规范、和设备零部件的所在部位。

所有零部件应符合规定尺寸并遵照核准图纸加工并具有互换性。所有结合面、基准面和金属部件应精加工。所有铸件在有螺帽处要经加工整平。图纸上要标明规定加工等级的代号。所有螺栓、螺帽和管件螺纹应符合“国际标准化组织”关于这方面的最新标准，并完全符合国际计量规格的规定，投标方不得任意降低标准。材料试验应在制造厂的车间或招标方同意的地方进行。试验必须按照美国材料试验协会（ASTM）标准或其他经招标方同意的标准进行。各项试验的结果应按材料试验技术条件中所规定的格式提出。

# 技术文件要求

8.1 一般要求

8.1.1 投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

8.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容耍正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

8.1.3  投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准） 10 天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经需方确认后不能更改。

8.1.4  对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。如项目工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

8.2  图纸及资料

提供的图纸及资料应包括：

（1）设备的结构、主要尺寸和位置及基本要求。

（2）对土建工程的指导图及所需详细图纸资料。

（3）套管末屏适配器设计图及本技术规范所要求提供的设计图或原理图。

（4）设备安装、运行、维护所需图纸资料。

（5）安装、维护与检查及运行说明书

# 包装运输、质量保证及服务承诺

## 9.1包装运输

1）供方应根据双方商定好的标准和招标方的实际运输条件，将所供货设备及零部件包装好，并将全套安装使用说明书，产品合格证明书、出厂试验记录、产品外形尺寸图、运输尺寸图、装箱单、铭牌图或铭牌标志图及备件一览表等包装好，防止受潮。从供方发货至招标方收到期间，设备和资料应完好无损。

2）制造厂负责将设备安全地运到运行单位指定地点，并负责设备卸车落地。制造厂应做到使设备在任何运输过程中不受损坏。制造厂应考虑到设备在船运和陆运运输中，可能受到的最大加速度所产生的冲击力而不松动、不损坏、不变形。

3）所有组、部件在装运时必须做到便于卸货、搬运和现场安装。

## 9.2 质量保证

1）所提供设备必须是全新的， 持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于8年；

2）质保期应为设备验收投运后12个月。在质量保证期内，由于供货方设备的质量问题而造成停运，供货方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件并赔偿相应损失。设备的质保期将延长，延长时间为设备重新投运后12个月。质保期之后如发生产品损坏，投标方应免费更换或检修。

3）投标方应对合同设备的设计、材料选择、加工、制造和试验等建立质量保证体系，并在合同设备的整个制造过程中严格按其执行。

4）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求， 并提供试验报告和产品合格证。

5）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系， 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

## 9.3 服务承诺

1）投标方应按照技术规范书的约定指派经验丰富，有较高技术水平的技术人员到现场提供服务，负责解决合同货物在安装、调试过程中发现的问题。若不能胜任工作，投标方应按招标方要求重新（或增加）选派技术人员，并保证不影响工程进度。相关费用由投标方负责。

2）投标方根据合同派往现场参加开箱检验的人员应能够全权处理开箱检验中出现的问题；参加的人员应经验丰富，有较高技术水平，能够协调或解决安装调试过程中的全部问题；参加试运行的人员应能够全权处理合同货物试运行中的所有问题。

3）投标方应指定一名专人负责协调处理合同货物在安装、调试（试运行）过程中发现的全部问题。

4）在验收后，当招标方要求投标方提供现场服务时，投标方技术人员应在接到招标方通知后24小时内给予答复并在48小时内到达现场，对有疑问的诊断结果应能够免费提供诊断分析报告。技术协议或专用条款另有约定的除外。

5）投标方技术人员在现场提供技术服务时应严格遵守施工现场的各项安全规章制度，自觉做好安全保护措施（如进入施工现场需佩戴安全帽等），接受现场的监督管理；在施工现场未经许可，不得拆卸、涂抹、损坏任何货物；对合同货物的调试要在现场监理的监督下进行操作，必要时须经过现场监理或项目部负责人的同意。若投标方技术人员违反现场安全规章制度，招标方有权提出更换违反上述规章制度或不符合要求的投标方现场服务人员，投标方应根据现场需要，重新选派招标方认可的服务人员。因上述原因引起的一切后果，由投标方承担。

6）投标方应在合同生效后15日内以传真方式向招标方提交执行技术协议约定的技术服务工作的组织计划一份，双方据此确定技术联络会的次数、时间和地点。

7）如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，一般情况下，另一方应同意参加。

8）对每次会议及联络，双方均应签署会议纪要或联络纪要，所签纪要文件与合同具有同等效力，双方均应遵照执行。如涉及合同变更，需经双方协商一致约定办理。

9）若投标方的分包商需要参与合同货物的部分技术服务或现场工作，费用由投标方或其分包商自行负担。

10）双方协商确定的安装、调试和运行技术服务方案（如有），投标方如有修改，须以书面形式通知招标方，经招标方确认后方可实施。为适应现场条件的要求，招标方有权提出变更或修改意见，并书面通知投标方，投标方应给予充分考虑，尽量满足招标方要求。其他规定见专用条款。

11）招标方有权将投标方的货物设计、安装和技术服务方案以及投标方所提供的一切有关合同货物的资料和图纸等复印分发给同时与招标方和合同所涉及的项目都有关的各方，并要求相关人员遵守保密义务。

12）招标方发生供电中断或合同货物停运，需投标方提供技术支持的，投标方应全力配合招标方恢复合同货物运行并查明故障原因。

# 技术服务、设计联络、工厂检验和监造

技术服务：投标方安排的技术指导人员必须熟悉安装工艺流程，设备技术参数；不得影响招标方的工作安排，不得影响设备停电期间的其它工作，服从招标方的安排；必须按照南方电网安规要求着装、安规考试合格后方可参与工作；招标方对不满足要求的技术人员有效提出更换，且更换过程中不得影响停电设备的安装工作。

设计联络会：为协调设计及其它方面的接口工作，根据需要招标方与投标方应召开设计联络会。投标方应制定详细的设计联络会日程。签约后的2周内，投标方应向招标方建议设计联络会方案，在设计联络会上招标方有权对合同设备提出改进意见，投标方应高度重视这些意见并作出改进。

在投标方工厂的检验和监造：招标方有权派遣其检验人员到投标方车间场所，对合同设备的加工制造进行检验和监造。招标方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知投标方。

# 备品备件及专用工具

## 11.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表12.1， 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品， 与原设备同型号、同工艺。

表12.1 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 11.2推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方向招标方推荐另购的备品备件、专用工具和仪器仪表见表12.2。

表12.2  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单  （投标方填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 用 途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 主要元器件来源

表13  主要元器件来源一览表  （投标方填写）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目单位要求 |  | 投标方响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 生产厂家 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表14 ：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、装置的详细清单。

表14   设备投资成本费用表 （投标方填写）

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 专用工具费 | 备品备件费 | 装置费 | 现场服务费 | 供方运输费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。

表15  技术差异表  （投标方填写）

| 序 号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

投标方：                盖章：

# 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。